Sovraintendenza

ai Beni Culturali.

U.O.Amministrativa Intersettoriale

Servizio Prevenzione e Protezione

Prot. n ….... del …….

A tutti i     Dirigenti

“    “    i    Titolari di P.O.

Oggetto:  Distacchi programmati di energia elettrica

A seguito delle comunicazioni del Gestore della rete elettrica diffuse dagli Organi di Informazione in considerazione del fatto che potrebbero verificarsi ulteriori e programmati distacchi di energia sul territorio comunale durante il corso dell’odierna giornata e nei prossimi giorni, ritengo opportuno invitare le  SS.LL. , alla luce anche dei recenti disagi conseguenti al blackout del 28 u.s.,  ad assicurare per le sedi di rispettiva competenza  :

- l’apposizione dell’allegato cartello di avvertenze ( che potrà essere integrato e adattato alle esigenze di ciscuna struttura) agli ingressi degli impianti di ascensore;

- il reintegro del gasolio ai gruppi elettrogeni ove questi risultassero installati ed alimentati a nafta;

- controllo giornaliero dello stato di ricarica dei gruppi di continuità elettrica ( U.P.S. – gruppi soccorritori – inverter ) ove risultassero presenti;

- controllo giornaliero dello stato di ricarica delle lampade di illuminazione d’emergenza autoalimentate ( Led  di segnalazione acceso). Si richiama l’attenzione che dopo una scarica completa degli accumulatori delle lampade autoalimentate l’efficienza delle stesse è assicurata dopo un tempo di ricarica variabile fino a 12 ore entro il quale non può essere assicurata l’illuminazione d’emergenza;

- limitazione negli ambienti dell’illuminazione artificiale durante le ore diurne e spegnimento della stessa nei locali non utilizzati;

- limitazione della temperatura d’esercizio dei boiler elettrici per produzione di acqua calda nei servizi igienici ( nel caso si riscontri la necessità di una nuova taratura del termostato l’intervento deve essere eseguito con circuito elettrico fuori servizio e da personale tecnico);

- limitazione dell’uso di energia con distacco degli eventuali utilizzatori elettrici durante le fasi di non utilizzo;

- Eventuale reintegro di batterie esauste per lampade  di emergenza portatili.

Inoltre, ai fini del miglioramento dell’organizzazione interna , si invitano le SS.LL. a voler relazionare su ogni eventuale disfunzione riscontrata – ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza- nel corso dell’ultima emergenza; a tal fine si terrà conto di ogni utile suggerimento

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Responsabile

P.I.D. A. Moglioni

IL DIRIGENTE

Dr. G.L. Guidi

### Visto:

### si approva

### IL SOVRAINTENDENTE

Prof. E. La Rocca

S.P.Q.R.

## COMUNE DI ROMA

SOVRAINTENDENZA BB.CC.

Servizio Prevenzione e Protezione

#### ATTENZIONE

EVENTUALI DISTACCHI PROGRAMMATI DI ENERGIA ELETTRICA COMPORTANO  RISCHI PER L’UTENTE

NELL’UTILIZZO DELL’ASCENSORE

L’USO PERTANTO E’ CONSENTITO SOLTANTO QUANDO SIA ASSICURATA LA CONTEMPORANEA  PRESENZA NELLO STABILE DI ALTRO PERSONALE IN GRADO DI GARANTIRE L’AVVIO DELLE PROCEDUIRE DI SOCCORSO.

L’USO DELL ASCENSORE E’ CONSIGLIATO SOLO IN CASO DI MOTIVATA NECESSITA’.  SI EVITI NEL CASO L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO  CON PACCHI INGOMBRANTI CHE POTREBBERO OSTACOLARE LE  MANOVRE DI DISIMPEGNO.

LA DIREZIONE